Elektroinstalace a ochrana před bleskem

Základ

- Elektroinstalace (ELIN) je soustava vzájemně propojených prvků (vodiče, jisticí přístroje, spínače, spotřebiče), které slouží k přenosu a distribuci elektrické energie.

- Rozdělení: Bytová, průmyslová a venkovní.

- Účel: Zajištění spolehlivého napájení spotřebičů při zachování maximální bezpečnosti osob a majetku.

Požadavky na elektroinstalaci

- Bezpečnost: Ochrana před úrazem, požárem a účinky blesku.

- Provozní spolehlivost: Dimenzování tak, aby nedocházelo k přetěžování. Zamezení rušení např. při blízkosti napěťového a datového vedení

- Přehlednost a rozšiřitelnost: Správné značení v rozvaděčích a rezerva pro budoucí okruhy.

Připojení objektu k síti

- Přípojka: Připojení domovního vedení na veřejný rozvod

- Vzdušná: Provedena závěsným kabelem, (např. protahované vodiče AlFe nebo izolované kabely) ze sloupu.

- Zemní (Kabelová): Kabel (často AYKY kvůli ceně, u větších průřezů) je uložen v zemi a vede do pilíře v plotě nebo ve zdi domu.

- Hlavní domovní skříň

- Umístění: Musí být volně přístupná z veřejného pozemku

- Obsah: Jsou zde umístěny hlavní pojistky

- Funkce: Chrání přívodní kabel před zkratem a umožňuje bezpečné odpojení celého domu od sítě.

- dělí se zde vodič PEN na vodiče PE a N – síť TN-CS

- Elektroměrový rozvaděč

- Hlavní jistič před elektroměrem: Určuje velikost "rezervovaného příkonu".

- Elektroměr: Přístroj pro měření odebrané elektrické energie (v kWh).

- HDO (Hromadné dálkové ovládání): Přijímač, který přepíná mezi nízkým a vysokým tarifem. Ovládá stykače pro velké spotřebiče jako bojler nebo elektrokotel.

- Provedení: Musí být v nehořlavém provedení, s průhledným okénkem pro odečet. zaplombováno

Hlavní domovní vedení

- Vedení z hlavní domovní skříně do domu do rozváděče.

- Požadavek: Vedení musí být provedeno tak, aby byl znemožněn černý odběr (vodiče v kuse, bez odboček, v trubkách nebo pod omítkou).

- Průřez: podle normy minimum 10mm2 CU nebo 16mm2 Al

Rozdělení bytů a domů dle elektrizace

- Stupeň A

- byty, v nichž se elektřina používá k osvětlení a pro domácí elektrické spotřebiče, přičemž příkon žádného spotřebiče nepřesahuje 3,5kVA.

- Stupeň B

- byty s elektrickým vybavením jako mají byty stupně A, v nichž se k vaření a pečení používají elektrické spotřebiče o příkonu nad 3,5kVA

- Stupeň C

- byty s elektrickým vybavením jako mají byty stupně elektrizace A nebo B, v nichž se pro vytápění nebo klimatizaci používají elektrické spotřebiče, jejichž spotřeba je měřena u jed­notlivých odběratelů.

Značení kabelů a vodičů

- Písmenné značení kabelů (formát XXXX-X, české značení)

- 1. písmeno = materiál

  - A – hliník (Al)

  - C – měď (Cu)

- 2. písmeno = materiál izolace žíly

  - Y – PVC

  - G – pryž

  - E – polyethylen

  - XE – zesíťovaný polyethylen

- 3. písmeno = druh vodiče

  - K – pevný vodič

  - L – slaněný

  - S – strojí lano nebo svařovaný drát

  - V – vodič pro vysoké napětí

- 4. písmeno = materiál izolace kabelu

  - Značení je stejné jako u 2. písmena

- Po pomlčce, písmeno = způsob uložení a barevnou kombinaci žil

  - J – zelenožlutá žíla pro pevné uložení

  - G – zelenožlutá žíla pro pohyblivé uložení

  - O – žlutá žíla pro pevné uložení

  - X – žlutá žíla pro pohyblivé uložení

- Příklad CYKY-J 3x1.5 = měděný, PVC izolace, pro pevnou instalací, PVC plášť, se ZŽ ochranným vodičem, 3 žíly o průřezu 1,5mm2

Harmonizované značení (Evropské značení)

Barevné značení (ČSN):

- Fázový (L): Hnědá, černá, šedá.

- Neutrální (N): Světle modrá.

- Ochranný (PE): Žlutozelená (nesmí se nikdy přeznačit ani použít k jinému účelu).

Vedení kabelů v zemi

- Uložení: Kabely se kladou do pískového lože (cca 10 cm nad a pod kabelem).

- Krytí: Nad pískem se nachází výstražná fólie (červená pro silnoproud)

- Hloubka: Obvykle 70 cm, v chodníku 35–50 cm, pod vozovkou až 100 cm v chráničkách (např. Kopoflex).

Prvky domovního rozvaděče

Jističe: Ochrana vedení proti nadproudu (přetížení a zkrat)

Proudový chránič: Základní ochrana osob (vypínací proud 30 mA).

Přepěťová ochrana: Ochrana elektroniky před špičkami v síti.

Světlené obvody

- Obvody, na nichž jsou připojeny svítidla na pevno

- Používají se kabely CYKY-J 3x1,5.

- Vypínače se zapojují vždy do fázového vodiče.

- Výška vypínačů: standardně 105 cm (rozmezí 90-120cm)

- Povolený počet svítidel; musí platit, aby součet jmenovitých výkonů nebyl vyšší než jmenovitý výkon jističe

- Vypínače:

- Jednopólový spínač číslo 1: ovládání světla z jednoho místa

- Sériový/dvoupólový spínač číslo 5: ovládání 2 světel z 1 místa.

- Schodišťový přepínač číslo 6: ovládání 1 světla ze 2 různých míst.

- Křížový přepínač číslo 7: dva vstupy a dva výstupy, Vždy se instaluje mezi 2 schodišťové přepínače

Zásuvkové obvody

- obvody zakončené zásuvkami

- Kabely CYKY-J 3x2,5.

- maximálně 10 zásuvek

- Celkový instalovaný výkon na okruh nesmí překročit 3680 W (při 16 A jističi)

- 1f zásuvka vlevo má mít fázi, vpravo neutrální vodič, kolík nahoře je ochranný. 
(při pohledu zepředu), N (modrý) poslední kolík v řadě (mezi L3 a PE).

- 3f zásuvka, PE (zelenožlutý) na nejsilnější kolík (pozice dole / 6h), L1, L2, L3 (fáze) po směru hodinových ručiček od země.

- Zásuvkové obvody musejí být chráněny proudovým chráničem s reziduálním proudem 30 mA

- Pevně připojené spotřebiče nad 2000 VA jako např. pračka mají vlastní obvod a vlastní jištění

Stupně krytí IP

Udávají odolnost elektrotechnického zařízení proti vniknutí cizích těles a kapalin. Značí se IPXX.

- První číslice (0–6) cizí tělesa

- Druhá číslice (0–9) kapalina

Instalace v koupelně

- Zóny v koupelně

- Zóna 0: Vnitřní prostor vany nebo sprchové vaničky.

  - Lze používat pouze přístroje s bezpečným napětím (obvykle 12 V) či přístroje s ochranou IPx7

- Zóna 1: Nad vanou (do výšky 2,25 m od podlahy).

  - Povolené spotřebiče: Ohřívače vody, sprchová čerpadla. Krytí min. IPX4.

- Zóna 2: Do vzdálenosti 0,6 m od zóny 1 (vodorovně).

  - Povolené spotřebiče: Svítidla, ventilátory. Krytí min. IPX4

- zóna 3: od zóny 2 a dál

  - lze umístit zásuvky při dodržení ochrany chráničem

  - Lze instalovat i běžná svítidla ochrany IP20

- Elektroinstalace u umyvadla

- Zásuvky a spínače smí být nad umyvadlem nebo vedle něj, pokud jsou ve výšce aspoň 1,2 m nad podlahou.

- Pokud jsou níže (např. v úrovni umyvadla), musí být umístěny aspoň 20 cm od hranice umyvadlového prostoru.

Ochrana před bleskem

- Slouží k zachycení blesku a jeho bezpečnému svedení do země.

- Objekty se řadí do tříd podle počtu lidí uvnitřchráněné budovy, druhu stavební konstrukce (beton, dřevo), výšky budovy,bleskové činnosti v okolí budovy, finanční hodnoty budovy, kulturní hodnotybudovy, hodnoty služeb (elektrárny, rozvodny, …), velikosti objektu.

- LPS je zkratka pro systém ochrany před bleskem (Lightning Protection System).

- Třída LPS I

- Do této třídy se řadí nemocnice, banky, elektrárny, vodárny apod.

- Třída LPS II

- Do této třídy se řadí školy, supermarkety či katedrály.

- Třída LPS III

- Do této třídy se řadí rodinné a obytné domy, zemědělské objekty

- Třída LPS IV

- Do této třídy se řadí objekty a haly bez výskytu osob a vnitřního vybavení

- Složení vnější ochrany před bleskem

- Jímací soustava: Zachytí přímý úder blesku.

  - Nejčastěji žárově zinkovaná ocel (FeZn), měď (Cu) nebo hliníkové slitiny

  - Mřížová; Hřebenová; Tyčové; Závěsový; Oddálený hromosvod

- Uzemňovací soustava: Vodivě spojuje jímače s uzemněním.

  - Slouží k bezpečnému rozptýlení bleskového proudu do země

  - Princip: Snahou je dosáhnout co nejnižšího zemního odporu

  - Spojování: Všechny zemniče objektu musí být propojeny do jednoho celku.

- Zemnič: Rozptýlí bleskový proud do země.

  - Zemnič je vodivá část vložená do země, zajišťující elektrické spojení se zemí.

  - Pomocí zemniče se rozptyluje bleskový proud do země (reálně hlína)

- Metody návrhu jímací soustavy:

- Metoda valící se koule: Imaginární koule o poloměru $R$ (podle třídy LPS, např. 20 m pro LPS I) se valí po objektu. Místa, kterých se dotkne, musí být chráněna jímačem.

- Metoda ochranného úhlu: Používá se pro jednoduché tyčové jímače. Pod jímačem vzniká kuželovitý prostor, který je chráněn. Úhel závisí na výšce jímače a třídě LPS.

- Metoda mřížové soustavy: Na plochých střechách se vytvoří síť vodičů (mříž) s okem o určité velikosti (např. 5x5 m pro LPS I).

Přepětí a ochrana před ním (SPD – Surge Protective Devices)

- Typ 1 (T1 – Hrubá ochrana): Svodič bleskových proudů. Umísťuje se v HDS nebo elektroměrovém rozvaděči. Musí zvládnout obrovskou energii blesku.

- Typ 2 (T2 – Střední ochrana): Svodič přepětí v domovním rozvaděči. Omezuje přepětí vzniklé spínáním v síti nebo zbytek energie, který propustil T1.

- Typ 3 (T3 – Jemná ochrana): Instaluje se co nejblíže spotřebiči (v zásuvce, v prodlužovačce). Chrání citlivou elektroniku (PC, TV).

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- A. Základní ochrana (Ochrana před dotykem živých částí)

- Brání dotyku částí, které jsou pod napětím za normálního provozu.

- Izolace: Živé části jsou obaleny nevodivým materiálem.

- B. Ochrana při poruše (Ochrana před dotykem neživých částí)

- Automatické odpojení od zdroje: Hlavní metoda v sítích TN. Při poruše vznikne zkrat, protékající proud způsobí rychlé vybavení jističe nebo chrániče

- Dvojitá nebo zesílená izolace: Spotřebiče třídy II (označeny dvěma čtverci v sobě), které nepotřebují ochranný vodič

- C. Doplňková ochrana

- Proudový chránič: S vybavovacím proudem IΔn < 30 mA. Je to jediný prvek, který dokáže zachránit život při přímém dotyku člověka s fází.

Revize a měření

- Výchozí revize: Provádí se u každé nové instalace nebo po rozsáhlé rekonstrukci před uvedením do trvalého provozu

- Pravidelná revize: Provádí se opakovaně v zákonem stanovených lhůtách.

- Pravidelná revize: Provádí se po opravách, zásahu blesku do objektu, požáru nebo na žádost majitele při podezření na závadu.

Průběh revize

- Prohlídka (Vizuální kontrola):

- Shoda instalace s dokumentací; označení vodičů; stav izolací; popisky; vzdálenosti

- Zkoušení (Funkční kontrola):

- Mechanický chod jističů a vypínačů; TEST tlačítko FA; nouzové osvětlení/signalizace

- Měření (Technické parametry):

- Izolační odpor; Impedance poruchové smyčky; Zemní odpor; Parametry FA

- Co musí obsahovat revizní zpráva

- Identifikace: Přesné určení objektu a majitele, kdo, kde, kdy

- Druh revize: (Výchozí / Pravidelná)

- Vymezení revidovaného zařízení: Co přesně bylo revidováno Ů

- Použité přístroje: Seznam měřicích přístrojů (musí mít platný kalibrační list).

- Naměřené hodnoty

- Seznam závad

- Verdikt

- Podpis a razítko