Napájecí zdroje, akumulátory a záložní zdroje

Základ

- Napájecí zdroj transformuje primární zdroj napětí (nejčastěji síťové 230 V / 50 Hz) na pracovní napětí, které spotřebič vyžaduje.

- Ideální zdroj napětí má nulový vnitřní odpor, tudíž není napětí závislé na zátěži.

- Základní parametry:

- Vstupní a výstupní napětí (Uin, Uout): zdroj by měl zaručit, že výstupní napětí je stabilizované (Uout nebude kolísat při změně odběru proudu nebo kolísání sítě)

- Maximální proud (Imax): proud který, dokáže zdroj maximálně a dlouhodobě dodávat, aniž by se přehřál nebo kleslo jeho napětí, ani nedošlo k jeho poškození

- Maximální výkon (P): Výkon, který je schopný zdroj dodat

- Účinnost (η): Určuje kvalitu zdroje, rozdíl mezi příkone a výkonem jsou tepelné ztráty

Základní rozdělení zdrojů: Lineární a Spínané

Lineární zdroje:

- Fungují na principu spojité regulace (přebytečná energie se mění v teplo).

- Transformátor: Snížení/zvýšení síťového napětí, princip elektromagnetické indukce, důležitost galvanického oddělení od sítě.

- Usměrnění: Změna AC na DC (Graetzův můstekú

- Filtrace: Elektrolytické kondenzátory pro vyhlazení pulzujícího napětí (odstranění zvlnění)

- Stabilizace:

- Parametrický: Zenerova dioda v závěrném směru.

- Integrovaný: Obvody jako 7805 (pevné 5 V) nebo LM317 (nastavitelné)

- Výhody: Čisté výstupní napětí (téměř bez šumu), jednoduchost.

- Nevýhody: nízká účinnost (velké chladiče pro odvod tepla)

Aktivní usměrňovač:

- Klasické diody jsou nahrazeny výkonovými tranzistory MOSFET

- Potřebuje řídicí obvod (komparátor), který přesně detekuje průchod napětí nulou a v pravý okamžik tranzistor sepne nebo rozepne

- použití u moderních spínaných zdrojů s vysokým proudem a nízkým výstupním napětím

Graetzův můstek

- Diody pracují v párech.

- V jedné půlvlně střídavého napětí vedou dvě diody a propouští proud k zátěži.

- V druhé půlvlně se tyto dvě diody uzavřou a vedení přebírá druhý pár.

- Výsledek je proud protékajicí zátěží vždy stejným směrem.

- Na každé diodě vzniká úbytek napětí 0,7 V. v páru to je 1,4 V

Filtrace

- Samotný usměrňovač vytvoří pulzující DC

- Nabíjení: Během špičky napětí se kondenzátor nabije na maximální hodnotu

- Vybíjení: V momentě, kdy napětí z usměrňovače klesá k nule, kondenzátor začne dodávat energii zátěži

- Zvlnění: Čím větší je kapacita kondenzátoru a čím menší je odebíraný proud, tím je výstupní napětí hladší

Stabilizace

Parametrická stabilizace (Zenerova dioda)

- Do série se zdrojem se zapojí předřadný odpor

- Zenerova dioda se zapojí paralelně k zátěži (v závěrném směru)

- Odpor přebírá rozdíl mezi vstupem a stabilním napětí diody

- Pokud vstupní napětí stoupne, zvýší se proud diodou, ale napětí na zátěži (paralelně k diodě) zůstane stejné

- Nevýhody: Nízká účinnost (energie se pálí na odporu a diodě) a omezený proud

Integrovaná stabilizace

- Celý stabilizační obvod (referenční zdroj, porovnávací zesilovač i výkonový tranzistor) je integrován do jednoho pouzdra

- mohou být pevné či regulovatelné

- Jde o aktivní zpětnovazební systém, který neustále měří své výstupní napětí a upravuje svůj vnitřní odpor (otevření tranzistoru) tak, aby na výstupu byla stále stejná požadovaná hodnota.

Spínané napájecí zdroje

- Pracují na principu rychlého zapínání a vypínání proudu (spínací tranzistor MOSFET)

- Regulace a stabilizace zde probíhá pomocí spínání stejnosměrného proudu.

- Filtrace sítě (EMI filtr): Zabraňuje tomu, aby se vysokofrekvenční rušení vygenerované samotným zdrojem dostalo zpět do elektrické sítě

- Primární usměrnění a filtrace: Síťové napětí 230 V AC se usměrní a vyfiltruje kondenzátorem.

- Spínací tranzistor (MOSFET): Usměrněné a vyfiltrované napětí tzv. „seká“ na dílky – vytváří obdélníkový signál neboli pulzní šířkovou modulaci PWM.

- Vysokofrekvenční transformátor: sníží napětí na požadovanou hladinu a zajistí galvanické oddělení

- Sekundární usměrnění: Vysokofrekvenční AC z transformátoru se musí znovu usměrnit. Běžné diody jsou příliš pomalé, proto se používají Schottkyho diody nebo aktivní usměrňovače

- Výstupní filtrace: K vyhlazení se používá LC filtr (tlumivka a kondenzátor). Tlumivka (cívka) zde hraje klíčovou roli, protože vyhlazuje proudové špičky

Řízení a zpětná vazba

- Řídicí obvod na výstupu neustále měří napětí.

- Zjištěnou odchylku pošle zpět na primární stranu k řídicímu čipu. Pro zachování galvanického oddělení se k tomuto přenosu signálu používá optočlen

- Princip regulace PWM: Pokud výstupní napětí klesne, řídicí čip prodlouží dobu, po kterou je spínací tranzistor otevřený (rozšíří pulz). Pokud napětí překročí limit, pulzy se naopak zúží.

- Výhody: Velmi vysoká účinnost (často 85 - 95 %)

- Nevýhody: Složité zapojení, silné generování vysokofrekvenčního elektromagnetického rušení (EMI) a větší vysokofrekvenční zbytkové zvlnění (šum) na výstupu.

Schéma spínaného stabilizátoru:

Akumulátory (Sekundární články)

- Na rozdíl od primárních článků (baterie) je chemický proces v akumulátorech vratný.

- Parametry:

- Kapacita (C): [Ah] udává schopnost dodat proud v čase (C = I * t).

- Jmenovité napětí (Un): Představuje průměrné napětí při vybíjení za standardních podmínek. Je striktně dáno použitými chemickými materiály elektrod a elektrolytu

- Vnitřní odpor (Ri): Při průtoku proudu vzniká na tomto odporu úbytek napětí

Olověné akumulátory (Pb)

- Kladná elektroda oxid olovičitý (PbO2) záporná čisté olovo (Pb)

- elektrolyt zředěná kyselina sírová (H2SO4)

- Napětí článku: 2 V (klasická 12V baterie obsahuje 6 článků v sérii)

- Výhody: Jsou schopny dodat extrémně vysoký zkratový proud

- Nevýhody: Velmi nízká energetická hustota

- Kritický stav (Sulfatace): Pokud se akumulátor vybije a nechá se v tomto stavu, na elektrodách začne krystalizovat síran olovnatý. Ten je nevodivý a nevratně sníží kapacitu

- Využití: startovací baterie v automobilech, uvnitř UPS

Lithiové akumulátory (Li-Ion / Li-Pol)

- Během nabíjení a vybíjení putují kladné ionty lithia mezi katodou a anodou

- Napětí článku: 3,6 V nebo 3,7 V (záleží na přesném chemickém složení katody)

- Výhody: Obrovská energetická hustota, nízké samovybíjení

- Nevýhody: Chemická nestabilita (Při přebití nad cca 4,2 V nebo zkratu hrozí termický únik, zahoření nebo exploze.)

- BMS (Battery Management System): Nutná součástka pro bezpečný provoz

- Využití: Telefony, elektromobily, drony apod.

NiCd (Nikl-Kadmium) dnes zakázané

- Složení: Kladná elektroda z niklu, záporná elektroda z kadmia.

- Napětí článku: 1,2 V

- Nevýhody:

- Toxicita: Kadmium je těžký a vysoce toxický kov. běžný prodej zakázán v EU

- Paměťový efekt Pokud se NiCd akumulátor opakovaně dává nabíjet dříve, než je zcela vybitý, krystalická struktura kadmiové elektrody se změní a při dalším použití už nedokáže dodat svou plnou kapacitu

- Výhody: dokážou dodat obrovské zkratové proudy bez poškození, snáší mráz a nevadí jim hluboké vybití.

NiMH (Nikl-Metal Hydrid)

- Napětí článku: 1,2 V

- Výhody: Až dvojnásobná kapacita oproti NiCd, jsou netoxické a paměťový efekt je u nich prakticky odstraněn.

- Nevýhody: Trpí vyšším samovybíjením

- Použití: Dobíjecí AAA „baterie“

Nabíjení akumulátorů

Metoda CC/CV (Constant Current / Constant Voltage)

- Fáze 1 (CC – Konstantní proud): Baterie je vybitá. Nabíječka se chová jako zdroj konstantního proudu (do baterie teče maximální povolený proud) Napětí na článku během této fáze plynule roste.

- Fáze 2 (CV – Konstantní napětí): Jakmile napětí na článku dosáhne přesné hraniční meze, stabilizátor v nabíječce toto napětí zafixuje, aby nedošlo k přebití.  odebíraný proud postupně klesá exponenciálně k nule odebíraný proud postupně klesá exponenciálně k nule, dokud není článek nabitý

- Používán pro lithiové a olovněné akumulátory, nelze použít pro niklové

Metoda Delta peak

- Niklové akumulátory na konci nabíjení klesnou v napětí metoda CC/CV by je přebila

- Princip nabíjení: Nabíječka do článku pouští konstantní proud (CC) a neustále, velmi přesně, měří jeho napětí.

- Konec nabíjení: Jakmile článek dosáhne plné kapacity, jeho napětí dosáhne vrcholu a začne nepatrně klesat (řádově o jednotky až desítky milivoltů). Nabíječka tento pokles (tzv. Delta U) detekuje a okamžitě nabíjení ukončí.

Záložní zdroje (UPS – Uninterruptible Power Supply)

Konstrukční dělení:

Statické UPS: Využívají polovodičové měniče a akumulátory. Jsou nejrozšířenější (všechny verze popsané níže).

Rotační UPS: Využívají kinetickou energii setrvačníku spojeného s motorgenerátorem. Používají se pro obrovské výkony (datová centra, nemocnice), kde překlenují čas do startu dieselagregátu.

Dělení podle topologie:

Offline (Stand-by):

- Princip: Za normálního stavu je zátěž připojena přímo k síti. Paralelně se pouze dobíjí akumulátor. Při výpadku nebo poklesu napětí přepne relé zátěž na výstup střídače

- Střídač (Invertor): Obvod, který mění DC napětí z baterie na AC napětí 230 V

- Prodleva (cca 10 ms) je dána mechanickou rychlostí relé

Online:

- Princip: Neexistuje zde žádná přímá cesta ze sítě ke spotřebiči. Energie jde cestou: Usměrňovač (AC → DC) → Střídač (DC → AC)

- Nulová prodleva: Střídač běží trvale, při výpadku sítě jen přestane téct proud z usměrňovače a plynule se bere z baterie, která je na stejné sběrnici.

- Filtrace: Výstupní napětí je generováno zcela nově, je to čistá sinusovka nezávislá na rušení v síti.

- Nevýhoda: Nižší účinnost (energie se dvakrát transformuje) a vyšší cena

Line-Interactive:

- Stejný princip jako offline Obsahuje navíc obvod AVR (Automatic Voltage Regulation).

- Funkce: Pokud napětí v síti jen mírně kolísá (podpětí/přepětí), UPS pomocí autotransformátoru napětí dorovná, aniž by musela přepínat na baterii. Tím výrazně šetří životnost akumulátoru.

Online:

Offline:

Typy montáže UPS

- Na stěně, Do stojanu, Modulární, Samostatně stojící

Dimenzování UPS

Způsob a parametry UPS jsou závislé na těchto faktorech

Požadovaný výkon (P a S):

- Zdánlivý výkon (S) [Va]: Určuje dimenzování vnitřních komponent UPS (trafa, vodiče)

- Činný výkon (P) [W]: Určuje skutečnou energii, kterou musí dodat akumulátory.

- Vždy dimenzujeme na VA a počítáme s rezervou (typicky 20–30 %)

Napěťová soustava (1f / 3f)

- Jednofázová (230 V): Běžná pro menší zátěže, kanceláře a jednotlivé racky.

- Třífázová (400 V): Nutná pro velké výkony (nad cca 10 kVA), průmyslové stroje nebo napájení celých budov/datových center

Prostředí instalace:

- Teplota

- Hlučnost UPS

- Prašnost a vlhkost: Určuje stupeň krytí (IP)

Rozšiřitelnost:

- Vertikální: Možnost přidat další bateriové moduly (Battery Packs) pro prodloužení doby zálohy.

- Horizontální: Možnost propojit více UPS jednotek paralelně pro zvýšení celkového výkonu nebo pro zajištění redundance N+1 (pokud jedna UPS selže, ostatní zátěž udrží)

Údržba a provoz:

- Hot-swap: Možnost vyměnit baterie nebo výkonové moduly za plného provozu, aniž bys musel vypnout provoz

- Servisní bypass: Přepínač, který umožní fyzicky odpojit vnitřek UPS pro opravu, zatímco zátěž běží přímo ze sítě

Doba zálohy: co je cílem zálohy

- Bezpečné vypnutí (5–15 min)

- Překlenutí startu generátoru (1–2 min)

- Dlouhodobý provoz (hodiny)

Rozpočet: Nejde jen o nákupní cenu, ale o celkové náklady za celou dobu životnosti

Stupně důležitosti

- Kritické zátěže: Servery, zdravotnické přístroje, řízení procesů. (Vyžadují Online UPS a dieselagregát)

- Důležité zátěže: Pracovní stanice, osvětlení. Potřeba bezpečně zastavit vyp. Proces (offline/line-interactive UPS)

- Vedlejší zátěže: Ostatní přerušení nevadí, nezalohováno

Problémy s napájením (Co UPS kompenzuje)

- 1. Výpadek napájení (Blackout): Úplná ztráta napětí.

- 2. Krátkodobý pokles (Sag): Krátké snížení napětí pod 90 %.

- 3. Napěťová špička (Spike): Velmi krátké přepětí

- 4. Dlouhodobé podpětí (Undervoltage / Brownout): cca 20%

- 5. Dlouhodobé přepětí (Overvoltage)

- 6. Šum v síti (Noise): Rušení od motorů, spínaných zdrojů v okolí.

- 7. Frekvenční odchylka: Nestabilita kmitočtu

- 8. Spínací rázy: Přechodové jevy při spínání velkých zátěží v síti.