Elektrické přístroje

Elektrický přístroj

- Definice: Zařízení zapojené do elektrického obvodu, jehož účelem je tento obvod spínat, jistit, chránit, měřit, nebo regulovat.

- Rozdělení podle napětí:

- Malé napětí (MN): Do 50 V.

- Nízké napětí (NN): 50 V až 1000 V.

- Vysoké napětí (VN): 1000 V až 52 kV.

- Velmi vysoké napětí (VVN): 52 kV až 300 kV.

- Zvláště vysoké napětí (ZVN): 300 kV až 800 kV.

- Ultra vysoké napětí (UVN): Více než 800 kV.

- Dělení podle funkce:

- Obvody hlavní (silové)

- Pomocné (ovládací a signalizační).

- Základní štítkové hodnoty:

- Jmenovité napětí (Un): napětí na, které je zařízení stavěno k provozu. Překročení této hodnoty (přepětí) vede k riziku průrazu izolace.

- jmenovitý proud (In): maximální efektivní hodnota proudu kterou může elektrický přístroj trvale propouštět při definovaných podmínkách. Překročení In (nadproud) vede k tavení izolace, měknutí pružin kontaktů a požáru.

- krytí (IP): „XY“ [X = cizí tělesa 0-6] [Y = voda 0-9]

- Dle počtu pólů

- Jednopólové, dvoupólové…

Kontakty

- místo fyzického dotyku dvou vodivých částí.

- Základní požadavky:

- malý stykový odpor

- velká odolnost proti mechanickému opotřebení

- velká odolnost proti přivaření (vlivem el. oblouku)

- velká odolnost proti opalování el. obloukem

- dobrá elektrická a tepelná vodivost

- Materiály pro kontakty

- Měď: dobrá tepelná a elektrická vodivost, mechanická odolnost, oxiduje

- Stříbro a jeho slitiny: nejlépe vodí elektřinu a teplo, mechanicky neodolný

- Zlato: neoxiduje, chemicky stálý, vysoká cena, nevhodný pro NN+

- Wolfram: extrémní teplota tání, odolný vůči obloukům, špatná el. vodivost, oxiduje

- Typy kontaktů

- Čelní: Malý proud, velký počet sepnutí (relé)

- Nožový: Desítky ampér, menší životnost (odpojovače, nožové pojistky)

- Valivý: Vypínače VN

- Tekutý: Izolované nádobky s vodivou tekutinou (rtuť, galium)

Pojistka

- Princip: Destruktivní prvek chránící před přetížením a zkratem.

- Dělení:

- Závitové: Pro proudy do 200 A a napětí 500 V

  - Pojistkový spodek, který zapadá do bezpečnostní patice má s vyšším proudem větší průměr

- Nožové: do 100 kA, průmyslové závody, trafo stanice

- trubičkové: jištění elektroniky, zaručeně přeruší obvod při překročení zhruba 1,5násobku In

  - dělí se dle rychlosti:

  - superrychlé – FF

  - rychlé – F

  - středně pomalé – M

  - pomalé – T

  - super pomalé – TT

Jistič (FA)

- Princip: Ochrana před přetížením a zkratem; na rozdíl od pojistky se nezničí a lze jej znovu natáhnout

- Zkratová spoušť (okamžitá):

- Elektromagnetická úderná kotva (magnetické pole rychle udeří na pohyblivý kontakt)

- Elektrodynamická spoušť (paralelní kontaktní ramena se od sebe magneticky odpuzují)

- Nadproudová spoušť (zpožděná): Bimetalový pásek, který se průchodem vyššího proudu zahřeje, prohne a uvolní kontakty.

- Zhášecí komora: Napomáhá uhašení vzniklého oblouku při rozepnutí.

- Charakteristiky:

- B (domácnosti): 3x až 5x In

- C (motory – proudové nárazy) 5x až 10x In

- D (velké průmyslové motory). 10x až 20x In

Proudový chránič (FI)

- Princip: Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím. Fázový a nulový vodič procházejí součtovým transformátorem. Dokud je obvod v pořádku, fázorový součet proudů je nula. Při poruše (únik proudu na kostru/člověka) vzniká reziduální proud, ten naindukuje napětí v transformátoru a vybavovací zařízení obvod rozpojí

- Testovací tlačítko: Vytvoří umělý poruchový proud vedený mimo transformátor přes rezistor, čímž otestuje funkčnost.

- Dělení dle reziduálního proudu:

- 10 mA (nemocnice)

- 30 mA (běžné instalace)

- 300 mA (ochrana proti požáru)

- Dělení dle tvaru proudu:

- Typ AC (pouze střídavý, zákaz ve zdravotnictví)

  - Střídavý poruchový proud vytváří proměnné magnetické pole, to indukuje napětí v sekundárním vinutí a sepne vybavovací relé.

- Typ A (střídavý + pulzující stejnosměrný)

  - Stejná konstrukce jako typ AC, součtový transformátor má jiný materiál jádra.

  - Změna magnetického toku je u pulzujícího proudu dostačující k tomu, aby se v sekundární cívce indukovalo napětí a chránič vybavil

- Typ B (Střídavý + pulzující + hladký stejnosměrný proud)

  - Dvě jádra – 1. pasivní; 2. aktivní

  - 1. funguje stejně jako u typu A

  - 2. vnitřní oscilátor vysílá střídavý signál o vysoké frekvenci, únikem DC se signál zdeformuje a relé vybaví chránič

- Dělení dle zpoždění:

- Bez zpoždění, G (min. 10 ms)

- S (selektivní, min. 40 ms)

Napěťový chránič (již nesmí být použit jako hlavní ochrana před úrazem proudem)

- Princip: Ochranná spoušť (cívka) je zapojena mezi neživou část (kryt) a uzemnění. Při objevení napětí na krytu začne cívkou téct proud, což rozpojí obvod.

Hlídač jističe

- Elektrické zařízení monitorující proudovou zátěž; nastavený proud při překročení postupně odpojuje jednotlivé stupně zátěže a po čase je zkouší znovu připnout

- Chrání hlavní jistič před vypnutím při nárazovém odběru

- Měří střídavý proud ve fázích a porovnává ho s nastavenou hodnotou.

Hlídač izolačního stavu

- Pro sítě IT (izolované od země, např. nemocnice). Funguje jako ohmmetr – měří stejnosměrným proudem izolační stav mezi fází a PE; reaguje na pokles odporu.

- Poruchu nevypne, ale informuje o ni

Relé

- Princip: Spíná větší proudy/napětí pomocí mnohem menšího ovládacího napětí; cívka a výstupní kontakty jsou elektricky odděleny.

- Zapínací NO: Obvod je rozpojen, po sepnutí se propojí

- Rozpínací NC: Obvod je uzavřen, po sepnutí se rozpojí

- Typy relé:

- Pomocné: ovládání, signalizace stavu (klasická miniaturní relé)

- Časové: aktivuje se dle nastaveného časového zpoždění

- Napěťové: sepne, když napětí dosáhne nastavené hodnot

- Podpěťové: sepne, když napětí klesne na nastavenou hodnoty

- Nadproudové: sepne, když nastane nadproud

- Výkonové: působí v závislosti na výkonu

- Zpětné: působí při změně směru toku proudu

- Tepelné: ochrana zařízení před účinky přetížení

- Impulsní: sepne při příchodu definovaného impulsu

- GSM: Relé ovládané dálkově pomocí telefonní sítě

- Soumrakové: Relé, které se spíná dle osvětlení.

Stykače

- Princip: Spínání velkých výkonů (elektromotory). Proud v cívce přitáhne kotvu a sepne kontakty; po odpojení cívky je pružina vrátí.

- Hlavní Kontakty: Určeny pro spínání výkonů

- Pomocné kontakty: Určeny pro ovládání, blokování a signalizaci

Využití

- Ovládání asynchronního motoru (dvojtlačítko): Zapínací tlačítko sepne cívku stykače. Paralelně k zapínacímu tlačítku je tzv. přídržný kontakt stykače, který obvod udrží v chodu i po puštění tlačítka.

- Reverzace (změna chodu): Změna směru otáčení se provádí prohozením dvou libovolných fází pomocí dvou stykačů. Zásadní je vzájemné blokování, aby neseply oba stykače současně (hrozí mezifázový zkrat).

- Přepínač hvězda – trojúhelník: Rozběh motoru do "hvězdy" zmenší náběhový proud. Po dosažení otáček se přepne do "trojúhelníku" na plný výkon.

Selektivní jištění

- Princip: Koordinace jistících prvků v sérii – při poruše vypne pouze přístroj, který je k poruše nejblíže.

- Druhy:

- Proudová (přiřazený prvek má nižší vypínací proud než předřazený)

- časová (přístroje mají časový posun charakteristik, vypne ten dřívější)

- logická (komunikace mezi přístroji, plně selektivní, ale drahá).

Elektrický oblouk

- Elektrický výboj válcového tvaru v ionizovaném plynu (plazma).

- Plazma oblouku má teplotu přes 10 000 K, taví měď a stříbro.

- Pro elektrický oblouk neplatí Ohmův zákon.

- Zotavené napětí: Napětí na kontaktech ihned po přerušení proudu (riziko opětovného zapálení oblouku).

- Zhášení oblouku:

- Střídavý proud se zháší lépe (mění polaritu a prochází nulou).

- Vlastním vyfukováním: Dynamické účinky proudové smyčky oblouk prohnou a prodlouží, až zhasne.

- Magnetickým vyfukováním: Cívka v sérii s kontakty vytvoří pole, které oblouk vtáhne do keramické komůrky (nutné pro stejnosměrný proud).

- Využití elektrického oblouku

- Obloukové sváření

Oblouková ochrana

- Definice: AFDD (z anglického Arc Fault Detection Device) je přístroj určený k detekci nebezpečného jiskření a elektrických oblouků v instalaci.

- Hlavní přínos: Zajišťuje ochranu před oblouky vznikajícími mezi fázovým a nulovým vodičem (nebo v sérii na jednom přerušeném vodiči). Zásadní je fakt, že tento typ poruchy nedokáže jistič ani proudový chránič z principu své funkce vůbec zaznamenat.

- prevence proti vzniku požáru, který může dlouhotrvající jiskření vyvolat.

- Princip činnosti: AFDD obsahuje pokročilou elektroniku, která neustále monitoruje charakter protékajícího proudu. Zatímco normální pracovní proud má čistý sinusový průběh, jiskření vytváří v obvodu velmi specifický vysokofrekvenční šum a deformovaný průběh proudu. Přístroj tuto odchylku pomocí mikroprocesoru rozpozná a elektrický obvod včas rozpojí.

Přepěťová ochrana

Přepěťové ochrany chrání elektrická zařízení před poškozením izolace přepětím vyšším, než které je schopná izolace vydržet. Nazývají se též bleskojistky nebo svodiče přepětí. Za přepětí můžeme považovat napětí (U), které je oproti jmenovitému napětí (Un) dvojnásobné.