Výroba elektrické energie

Základní princip

Většina elektrické energie se vyrábí elektromechanickou přeměnou energie. Základem je využití elektromagnetické indukce

Energetické přeměny: Primární energie (chemická, jaderná, kinetická) → Tepelná energie (u tepelných/jaderných) → Mechanická energie → Elektrická energie.

Výjimky:

- Fotovoltaika, která využívá fotoelektrický jev (přímá přeměna záření na elektřinu bez mechanického pohybu).

- Peltiérův článek. Napětí na článku je závislé na rozdílu teplot a dosahuje jen malých hodnot (desetiny až jednotky V). Článek má poměrně malý výstupní odpor.

Centralizovaná výroba

- Výroba el. energie na jednom místě následně rozvedena

- Velké elektrárny (jaderné, uhelné).

- Jednosměrný tok (zdroj → přenosová soustava → spotřebitel).

- Vysoká setrvačnost, snadná regulace frekvence.

- Vyšší ztráty při přenosu na dlouhé vzdálenosti.

- Větší problém při výpadku

Decentralizovaná výroba

- El. energie je vyráběna v místě spotřeby

- Malé zdroje (FVE na střechách, větrníky, bioplynky).

- Minimální přenosové ztráty (vyrábí se tam, kde se spotřebuje).

- Obousměrný tok (lokální spotřeba + přetoky do sítě).

- Závislost na počasí, náročnější řízení sítě.

Kogenerace

- KVET – Kombinovaná Výroba Elektřiny a Tepla

- Princip:

- V běžné elektrárně se teplo vypouští do chladicích věží (ztráta).

- V kogenerační jednotce (často decentralizované, např. v nemocnici nebo sídlišti) se toto teplo využije k vytápění.

- Účinnost: čistá výroba elektřiny má účinnost kolem 30–40 %
kogenerace dosahuje celkové využitelnosti paliva přes 85–90 %.

Rozdělení zdrojů energie

- Neobnovitelné (konvenční): Fosilní paliva (uhlí, plyn), jaderná energie.

- Obnovitelné (OZE): Voda, vítr, slunce, biomasa, geotermální energie.

Typy elektráren

- Tepelné elektrárny (uhelné/plynové)

- Princip: Spalování paliva ohřívá vodu v kotli, vzniklá pára roztáčí parní turbínu spojenou s generátorem.

- Účinnost: 30–45 % (uhelné), až 60 % (paroplynové).

- Vlastní spotřeba: 7–10 % (napájení čerpadel, mlýnů na uhlí, odlučovačů).

- Výhody: Stabilní výkon, schopnost regulace (zejména plynové).

- Nevýhody: Vysoké emise CO2 a prachu, těžba paliv.

- Eko. dopad: Skleníkový efekt, znečištění ovzduší, tepelné znečištění vod.

- Jaderné elektrárny

- Princip: Ohřev vody na vysokotlakovou páru, zdroj tepla není hoření ale řízená štěpná reakce uranu 235U

- Primární okruh: Reaktor ohřívá chladivo (vodu pod tlakem).

- Sekundární okruh: V parogenerátoru vzniká pára, která pohání turbínu.

- Účinnost: kolem 33-35%

- Vlastní spotřeba: 5–7 %.

- Výhody: Obrovský výkon, nulové emise CO2 při provozu.

- Nevýhody: problematika uložení RA odpadu vysoké investiční náklady.

- Eko dopad: Minimální při standardním provozu; produkce vyhořelého paliva.

- Vodní elektrárny

- Princip: Využití potenciální nebo kinetické energie vody k roztočení vodní turbíny

- Účinnost: Velmi vysoká (až 90 %).

- Vlastní spotřeba: Velmi nízká (0,5–1 %).

- Výhody: Velmi rychlý start (špičkové zdroje), dlouhá životnost, čistý zdroj.

- Nevýhody: Závislost na srážkách, vysoké náklady na stavbu přehrad, zásah do ekosystému řeky.

- Dopad: Migrační bariéra pro ryby, zatopení oblastí.

- Fotovoltaické elektrárny

- Princip: Dopad fotonů na polovodičový P-N přechod uvolňuje elektrony (stejnosměrný proud), který se střídačem mění na střídavý.

- Účinnost: 15–22 % (komerční panely).

- Vlastní spotřeba: Zanedbatelná (invertory).

- Výhody: Bezhlučnost, instalace na střechy, minimální údržba.

- Nevýhody: Výroba jen ve dne, nízká plošná hustota energie, nutnost akumulace.

- Eko. dopad: Zábor půdy (u velkých parků), zátěž při výrobě a recyklaci panelů.

- Větrné elektrárny

- Princip: Proudění vzduchu roztáčí listy rotoru, které přes převodovku (nebo přímo) pohání generátor.

- Účinnost: Teoretické maximum (Betzovo pravidlo) je 59,3 %, reálně 35-45 %.

- Vlastní spotřeba: Velmi nízká (<1 %).

- Výhody: Obnovitelný zdroj, žádné palivo, rychlá výstavba.

- Nevýhody: Nestabilita (závislost na větru), hlučnost, estetický zásah do krajiny, obtížnost recyklace po konci životnosti.

- Geotermální elektrárny

- Princip:  3 různé typy, suchá pára (turbína poháněná párou přímo ze země), mokrá pára (horká voda se přeměňuje v páru, která následně pohání turbínu), horkovodní (výměníku předá teplo horké vody kapalině s nižším bodem varu (např. propan a freon) a až ta pohání turbínu)

- Účinnost: 10-15%

- Vlastní spotřeba: malá

- Výhody: Obnovitelný zdroj, žádné palivo, stabilní (fungují po celý rok), vytápění budov

- Nevýhody: Použitelné pouze v oblastech s vysokou geotermální aktivitou, vysoká prvotní investice

- Eko. dopad: Vizuální smog.

Fázování generátoru do sítě

Aby mohl být synchronní generátor připojen k běžící síti, musí být splněny čtyři synchronizační podmínky:

- Stejná velikost napětí: Napětí generátoru se upravuje budícím proudem.

- Stejná frekvence: Otáčky generátoru musí odpovídat frekvenci sítě (v ČR 50 Hz = 3000 otáček u dvoupólového generátoru).

- Stejný sled fází: Pořadí fází L1, L2, L3 musí být identické se sítí.

- Stejný fázový posuv (fáze): Vektor napětí generátoru musí v okamžiku sepnutí směřovat přesně stejným směrem jako vektor napětí v síti.

Při nedodržení těchto podmínek došlo by k obrovskému zkratovému proudu, který by mohl mechanicky zničit hřídel generátoru.

Stabilita a regulace výkonu

- Elektrická síť nemá schopnost ukládat energii ve velkém měřítku

- ↑ ekonomicky nevýhodné

- Dynamická stabilita: Schopnost soustavy vrátit se do rovnovážného stavu po velkém výkyvu

- Statická stabilita: Schopnost soustavy vrátit se do rovnovážného stavu po malé změně

- Primární regulace:

- Při vzrůstu spotřeby, klesá frekvence

- Regulátory turbín otevřou přívod rezervního média, aby udržely otáčky

- Bateriová úložiště nebo přečerpávací elektrárny poskytují primární regulaci při kolísání výroby z fotovoltaiky či větru

- Nastupuje v řádu sekund

- Sekundární regulace:

- Probíhá automaticky na základě regulační odchylky, kterou vyhodnocuje centrální dispečink

- Nastupuje po odeznění primární regulace, obvykle v řádu desítek sekund až minut.

- Vybrané elektrárny změní výkon, aby se frekvence vrátila přesně na 50 Hz.

- Úkolem je vrátit jmenovitou frekvenci (50 Hz) a obnovit regulační zálohy použité primární regulací zpět do pohotovostního stavu

- Terciární regulace

- Nastupuje v řádu desítek minut

- Slouží k nahrazení vyčerpané sekundární regulace

- Start přečerpávající vodní elektrárny; plynové,

- Změna plánu výroby (velké uhelné nebo jaderné bloky)

- Není automatizovaná