Energetická rozvodná soustava a kvalita elektrické energie

Základ

Napěťové hladiny v ČR:

- NN (Nízké napětí): do 1 kV (standardně 230/400 V). Distribuční sítě ke koncovým spotřebitelům.

- VN (Vysoké napětí): 1 kV až 52 kV (v ČR typicky 22 kV, v Praze 10 kV). Městské a průmyslové rozvody.

- VVN (Velmi vysoké napětí): 52 kV až 300 kV (v ČR 110 kV). Distribuční "páteř" a napojení velkých elektráren.

- ZVN (Zvláště vysoké napětí): nad 300 kV (v ČR 220 kV a 400 kV). Přenosová soustava.

- UVN (Ultra vysoké napětí): nad 800 kV. Rozvod mezi státy.

- Základní prvky:

- Zdroje: Tepelné, jaderné, vodní, OZE.

- Rozvodná zařízení: Rozvodny a transformovny (mění napěťové hladiny).

- Vedení: Venkovní (vysoké stožáry) nebo kabelová (v zemi – typicky pro NN a VN ve městech).

Rozdělení sítí podle uzemnění (Soustavy TN, TT, IT)

- 1. písmeno (vztah zdroje k zemi): T (Terra – uzemněno), I (Isolated – izolováno).

- 2. písmeno (vztah neživých částí spotřebiče k zemi): N (Neutral – spojeno s nulovým bodem zdroje), T (Terra – spojeno s vlastní zemí).

- 3. a 4. písmeno (uspořádání vodičů): C (Combined – PEN), S (Separated – PE a N zvlášť).

Soustava TN

- Uzel zdroje je uzemněn, neživé části jsou spojeny s tímto uzlem.

- TN-C

- Vodič PEN ochranný i pracovní

- Nebezpečí: při přerušení PEN se na kostře objeví fázové napětí

- TN-S

- Vodiče PE (ochranný) a N (pracovní nulový) jsou vedeny odděleně.

- Lze použít proudový chránič

- TN-C-S

- PE a N vedeny spolu do určitého bodu

- Bod rozdělení (typicky v domovním rozvaděči), kde se z PEN stane PE a N

Soustava TT

- Uzel zdroje uzemněn

- spotřebič má vlastní zem, není spojen s uzlem zdroje

- venkovní rozvody; zemědělství

Soustava IT

- Uzel zdroje je izolován nebo spojen se zemí přes vysokou impedanci

- Při první poruše (fáze na kostru) neteče nebezpečný proud

- Systém zůstává v provozu, ale hlídač izolačního stavu (HIS) musí poruchu signalizovat

- Nemocnice; doly; chemický průmysl

Impedance poruchové smyčky

- celkový odpor (impedance) obvodu, kterým protéká proud při poruše (zkratu na kostru) od zdroje k místu poruchy a zpět

- Impedance musí být dostatečně nízká, aby jistič zareagoval v předepsaném čase

- Musí platit Zs * Ia ≤ U0 (Musí platit: Ik ≥ Ia)

- Ia = Vypínací proud jističe

- Zs = Impedance poruchové smyčky

- U0 = Fázové napětí sítě

- Ik = poruchový proud

Přenos elektrické energie

HVAC (High Voltage Alternating Current)

- Standart, vedení ZVN

- Výhody

- Lze lehce transformovat

- Snadné zhášení oblouku (při 50 Hz prochází nulou 100krát za sekundu, zde je zhášen)

- Nevýhody

- Skin efekt: Prostředek vodiče zůstává nevyužit; efektivně zvyšuje činný odpor

- Vedení pod střídavým napětím funguje vůči zemi jako kondenzátor.

  - Frekvence 50 Hz ho neustále nabíjí a vybíjí, čímž vzniká parazitní jalový nabíjecí proud.

  - Problém při dlouhém vzduchovém vedení u vedení 300 až 400 km

  - U podvodním vedení je limitních 50 až 80 km

HVDC (High Voltage Direct Current)

- Využívá se na specifické účely, kde fyzika HVAC selhává.

- Na začátku trasy se nachází usměrňovač (rectifier AC→DC)

- Na konci trasy se nachází střídač (inverter DC→AC)

- Výhody:

- Stejnosměrný proud po zapnutí netrpí kapacitními nabíjecími proudy

- Žádný skin efekt

- nulový jalový výkon

- HVDC umožňuje spojit dvě sítě, které nemají stejnou vstupní frekvenci

- Nevýhody

- Měnicí stanice (usměrňovače a střídače) jsou drahé

- Zkratový stejnosměrný proud neprochází nulou. Vypínače musí proud přerušit oblouk složitějším způsobem

  - 1) Paralelní RLC a pohlcovací obvod na uměle tvořící průchod nulou

  - 2) Hybridní vypínače, s polovodičovou větví, co vypne bez oblouku

Smart Grids

- Příčina vzniku: původní síť navržena pouze na jednosměrně.

- Využití OZE a vykupování energie do sítě je nutný obousměrný tok, energie i informací

- přenáší data o spotřebě a výrobě

- Advanced Metering Management: Chytré elektroměry. Namísto odečtu jednou ročně posílají data distributorovi každých 15 min. Spotřebitel nakupuje za dynamickou cenu.

- Aktivní řízení zátěže: Automatické připojování na síť v době levné energie

- Autorekonfigurace: při poruše vedení, odpojí vadný úsek a připojí na jinou cestu

Uskladnění elektrické energie

- Nelze akumulovat v síti, nutná spotřeba/uchovat mimo

- Přečerpávací vodní elektrárny:

- Jediný způsob uchování obrovského množství energie

- V ČR: Dlouhé Stráně, Dalešice a Štěchovice

- V noci (levná energie) voda načerpána do horní nádrže

- Ve špičce (nedostatek/drahá energie) se voda pouští dolů přes turbínu

- Účinnost cyklu: cca 75 %.

- Bateriová úložiště

- Li-ion technologie

- extrémně rychlá odezvu

- regulaci frekvence sítě (vyhlazování výkyvů) u větrných a solárních elektráren

- Power-to-Gas / vodík

- Elektřina ze slunce/větru se v elektrolyzéru rozloží na kyslík a zelený vodík.

- Vodík se dá skladovat v plynovodech nebo tlakových lahvích

- v zimě, se spálí, nebo přes palivový článek zpět na elektřinu

Kvalita elektrické energie (Norma EN 50160)

- Frekvence (50 Hz ± nepatrné odchylky)

- Příčina: Nerovnováha mezi výrobou a spotřebou

- Tolerance: ±1% (49,5 až 50.5 Hz)

- Řešení: regulace výroby, využití bateriových uložišť

- Odchylky napětí (Jmenovité 230/400 V)

- Příčina: Úbytky napětí na impedanci vedení; Zvýšení lokálními zdroji OZE

- Tolerance: Norma toleruje odchylky ±10% (tj. 207 V až 253 V)

- Řešení: Regulační transformátory VN/NN; Jalová kompenzace

- Flikr (rychlé kolísání napětí)

- Příčina: Rychlé a periodické změny zátěže

- Tolerance: Měří se pomocí indexu krátkodobého (Pst) a dlouhodobého (Plt) rušení.

  - Index rušení nesmí přesáhnout 1 (nad 1 dráždění nervové soustavy)

- Řešení: dynamický kompenzátor (STATCOM)

- Nesymetrie třífázové soustavy

- Příčina: zatížením fáze L1, L2 a L3 nestejnoměrně

  - Následek: protékání vyrovnávacích proudů středním vodičem (N)

- Řešení: transformátor se zapojením do lomené hvězdy (Z)

- Harmonické zkreslení

- Příčina: Nelineární zátěže, částečně odebírající pulzy generující harmonické frekvence

- Tolerance: Měří se přes parametr THD (Total Harmonic Distortion)

  - THD nesmí přesáhnout 8 %

- Řešení: Aktivní harmonické filtry; Pasivní LC filtry

- Výpadky

- Příčina: Zkraty; Krátké poklesy (Dips); Přerušení

- Tolerance: x

- Řešení: Ze strany spotřebitele, tyto jevy musí řešit sám tam, kde je to kritické.

  - Instalace záložních bateriových zdrojů (UPS) pro servery a nemocnice nebo dieselagregátů pro dlouhodobé výpadky.